## Sheet1
4-20ma | 电阻 | 电流1 | 电流2 | 电压1 | 电压2 | 压力0 | 压力1 | 斜率 | 截距
| 99.8 | 4 | 20 | 0.3992 | 1.996 | 0 | 1 | 0.62625 | -0.25
pt100 | 电压1 | 电压2 | 电阻1 | pt100 |  |  | 1
| 0.19 | 2.21 | 75 | 111.9843

## 数据协议
名称 | 交互方式 | 实现功能
控制板与云服务器 | MQTT | 上传本地设备状态，接收云端指令
控制板与云服务器 | HTTP | 控制板OTA升级
交互方式 | 具体格式
MQTT | 设备--->云：发布1个主题，暂定为MPUB/devid,devid为控制板唯一标识号，控制板通过该主题实时发送本地设备状态； 云--->设备：设备定订阅1个主题，暂定为MSUB/devid 云--->设备：设备定订阅1个主题，暂定为MSUB/devid/temperature | 上传云端数据：{ "设备ID": ”12111111111111111111111178787897“, "运行数据": { "出水温度": 45, "回水温度": 26, "泵前压力": 0.5, "泵后压力": 0.5, "运行状态": 4 }, "设备参数": { "版本号": V3.0.1, "设置出水温度": 45, "设置室内温度": 23, "数据上传周期": 10 } 服务端下发数据：{ "设备ID": "12111111111111111111111178787897", "设备控制": { "升级": 1, "重启": 1, "机组开关机": 0, "设置出水温度": 45, "设置室内温度": 23, "数据上传周期": 20 服务端下发数据（周期下发）：{ "设备ID": "12111111111111111111111178787897", "设备控制": { "温度1": 1, "温度2": 1, "温度3": 1, "温度4": 1, "温度5": 1, "温度6": 1, "温度7": 1, "温度8": 1, "温度9": 1, "温度10": 1, } } | 设备--->服务端(周期性上传) { "Dev ID": "866289037465624", "Status Data": { "Out Tem": 45, "In Tem": 26, "Front Pressure": 0.5, "After Pressure": 0.5, "Status": 4 }, "Dev Params": { "Version": "V3.0.1", "Set Out Tem": 45, "Set In Tem": 23, "Upload Period(second)": 10 } } 服务端--->设备（周期下发） { "Dev ID": "866289037465624", "Room Temp": [12, 22, 23, 25]， "Room Humid": [12, 22, 23, 25] }服务端--->设备 { "Dev ID": "866289037465624", "Dev Ctrl": { "Updat Frimware": 1, "Reboot Dev": 1, "Power ctrl": 1, "Set Out Temp": 45, "Set Room Temp": 23, "Set Upload Period(second)": 13 } } { "Dev ID": "866289037465624", "Status Data": { "Out Tem": 45, "In Tem": 26, "Front Pressure": 0.5, "After Pressure": 0.5, "Status": 4, "air_pump 1":[1,25,36,14,55,96],//设备地址;控制标志;模式选择;L4采暖回差;L5采暖设定温度;故障代码 "air_pump 2":[2,25,36,14,55,96], "air_pump 3":[3,25,36,14,55,96], "air_pump 4":[], }, "Dev Params": { "Version": "V3.0.1", "Set Out Tem": 45, "Set In Tem": 23, "Upload Period(second)": 10 } } 温度传感器--->服务端 { "Sensor ID": "866289037465624", "Room Temp": { "Temp": "15" } } }服务端--->设备(时间计划) { "Dev ID": "866289037465624", "Dev Ctrl": { "Plan1": [1,45,18,14,1,19,23,5，1],//开机，水温45度，周一到周五，开始时间18:14，结束时间23:01，使能任务 "Plan10": [1,45,18,14,19,23,1,1], } }
"Dev ID": "866289037465624",
HTTP | 设备--->云： 升级机制： 1、控制板主动get云端固件版本号，如果版本不一致，进入升级模式； 2、控制板主动get请求，云服务先返回 ota固件的总长度； 3、控制板每get一次后，云端每次返回1kbyte+2个字节（crc) 4、crc校验错误，控制板会发送post请求，返回“data crc error”; 5、控制板继续get请求，云端根据有无返回值判断发送下一帧数据，还是重发上一帧数据 |  | "Status Daa": {
"Out Tem": "45",
"In Tem": "26",
"Front Pressure": "0.5",
"After Pressure": "0.5",
"Status": "4"
},
"Dev Params": {
"Version": "V3.0.1",
"Set Out Tem": "45",
"Set In Tem": "23",
"Upload Period(second)": "10"
}
}
功能 | 变量名 | 位宽（bit） |  | 故障位定义
故障结构（运行状态） | mqtt_payload_u.status[DEV_STATUS_INDEX] | 32 |  | 地暖机故障 | 压力故障 | 温度故障 | di故障
|  |  |  | 31-28 | 27-20 | 19-8 | 7-0
|  |  |  | 取值范围0-15； 0代表无故障； 1-15代表15种故障 | 对应位为1代表有故障 | 对应位为1代表有故障 | 对应位为1代表有故障
| 主题 | 备注
| dev_pub_866289037465624 | (序列号为设备的devid),设备--->服务端 | 设备发布消息
| dev_sub_ctrl_866289037465624 | (序列号为设备的devid)，服务端--->设备端 | 设备订阅消息
| dev_sub_temp_866289037465624 | (序列号为设备的devid),服务端--->设备周期下发 | 设备订阅消息
| sensor_pub_serilNo | serilNo为温度传感器序列号，根据归属地，与设备绑定 | 温度传感器发布消息
| dev_sub_ctrl_all |  | 控制所有设备
| timestamp |  | 服务器下发时间戳
故障状态定义
循环泵运行状态 循环泵故障状态 补水泵运行状态 补水泵故障状态 热泵运行状态 水箱液位状态 系统故障 | 系统运行开关 循环泵手动开关 热泵设备开关 补水泵手动开关 电加热手动开关 回水压力设定 热泵1上电 热泵2上电 N#热泵上电 | 机房内温度 循环泵运行时间 补水泵运行时间 热泵运行时间 泵前压力 泵后压力 系统供水温度 系统回水温度
| mqtt_payload_u.status[DEV_STATUS_INDEX] ：16bit di 11bit ai（传感器故障），全0无故障 | DI：16 DO:15 AI:5 PT100 6
mqtt_payload_u.status[DEV_PUMP_STATUS_INDEX] 热泵故障状态，全00无故障
室内温度设置低于15度，自动本地控制温度，不再使用pid控制
modbus_recv.fault高8位泵故障码
故障状态定义
传感器故障 | 变量名:data_ai.channel_status 有效长度（bit）:11 data_ai.channel_status[5:0]:对应pt100 5-0个通道 data_ai.channel_status[10:6]:对应ai压力变送器5个通道 有效电平：1代表有故障
控制策略 | 分本地控制和云控制
控制算法 | 模糊pid，根绝error和errorc推出kp，kp与温度对应，范围10-50度
| { "devid": "864536074095033", "sensorSta": { "aiSta": [ 29.7, 110, 110, 110, 110, 110 ], "diSta": 0, "doSta": 0 } } | { "devid":"864536074095033", "emeterData":[{ "addr":0, "data":[0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000]},{ "addr":0, "data":[0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000]},{ "addr":0, "data":[0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000]},{ "addr":0, "data":[0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000]},{ "addr":0, "data":[0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000]} ] }

## 需求
总体架构
基本需求 小程序： 1、用户权限管理，可以对用户进行权限的管理，例如可以增删改查用户，可以对用户的功能权限进行管理，例如只有查询功能，或者修改功能 2、数据展示功能，对现场数据可以进行查询和展示 3、控制功能，通过小程序可以对现场设备进行控制 本地设备的交互（本地端功能开发已经基本完成） 1、现场室内会有采集的温度的传感器，传感器通过mqtt的形式将温度周期性的上传到云端 2、现场控制板与服务端通过mqtt进行数据交互，包括本地设备状态，运行参数的周期上传，服务端下发控制指令到设备 3、ota升级功能，本地控制板通过http方式获取固件，进行远程升级 云端需求 1、满足小程序的基本服务部署 2、满足与本地设备交互需求 3、设备管理功能，温度传感器与控制板存在从属绑定关系 4、用户管理功能，用户权限管理，功能管理 5、稳定性要求：服务部署应该有保障健壮性机制，例如服务的故障报警、自恢复功能，数据库自动备份机制等 6、现场状态异常短信报警功能 7、历史数据存储管理 |  |  | 具体消息格式 温度传感器--->服务端 { "Sensor ID": "866289037465624", "Room Temp": { "Temp": 15 } } 控制板--->服务端(周期性上传) { "Dev ID": "866289037465624", "Status Data": { "Out Tem": 45, "In Tem": 26, "Front Pressure": 0.5, "After Pressure": 0.5, "Status": 4, "air pump_status":8 }, "Dev Params": { "Version": "V3.0.1", "Set Out Tem": 45, "Set In Tem": 23, "Upload Period(second)": 10 } } 服务端--->控制板（周期下发） { "Dev ID": "866289037465624", "Room Temp": { "Room 1 Temp": 15, "Room 2 Temp": 18, "Room 3 Temp": 16, "Room 4 Temp": 17, "Room 5 Temp": 15, "Room 6 Temp": 13, "Room 7 Temp": 12, "Room 8 Temp": 21, "Room 9 Temp": 20, "Room 10 Temp": 15 } } 服务端--->控制板 { "Dev ID": "866289037465624", "Dev Ctrl": { "Updat Frimware": 1, "Reboot Dev": 1, "Power ctrl": 1, "Set Out Temp": 45, "Set Room Temp": 23, "Set Upload Period(second)": 13 } } 温度传感器--->服务端 { "Sensor ID": "866289037465624", "Room Temp": { "Temp": 15 } }
MQTT主题 | 备注
dev_pub_866289037465624 | (序列号为设备的devid),设备--->服务端 | 控制板发布消息
dev_sub_ctrl_866289037465624 | (序列号为设备的devid)，服务端--->设备端 | 控制板订阅消息
dev_sub_temp_866289037465624 | (序列号为设备的devid),服务端--->设备周期下发 | 控制板订阅消息
sensor_pub_serilNo | serilNo为温度传感器序列号，根据归属地，与设备绑定 | 温度传感器发布消息
OTA升级流程
1、第一次get请求版本号，返回值：{V1.0.0，seq数量，连接地址}， 例如{v1.0.0,33,31.106.169.131/firmware/} 2、接下来控制板主动get请求读固件数据，返回值：1024个有效数据(不满1024为最后实际数据)+2crc
固件以现场名一样，中间有空格，例如现场A V1.0

## 机组协议
机组信息数据格式: "air pump_status1": [机组地址，数据1，数据2.....数据n] "air pump_status2": [机组地址，数据n+1，数据2.....数据k] "air pump_status3": [机组地址，数据k+1，数据2.....数据m] "air pump_status4": [机组地址，数据m+1，数据2.....数据p] "air pump_status5": [机组地址，数据p+1，数据2.....数据t] | 地址（16进制）
0
1
数据按照从数据1到数据t与地址一一对应 | 2
寄存器地址内容参考机组文档 | 3
4
5
6
7
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87

## Sheet3
| 地址 | 数据
65 | 0 | status2 | status1
1 | 1 | status3 |  | 1 | 5 | 30 | 20 | 25 | 20 | 5 | 115 | 100 | 92 | 85 | 48 | 100 | 90 | -15 | 25 | -25 | 50 | 0
5 | 2 | status4 |  | 8 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | -2 | -1 | 35 | -4 | 5 | 4 | 39
50 | 3 | status5 |  | 6 | 0 | -2 | 27 | -3 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0
3 | 4 | status6 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 48
12 | 5 | status7
5 | 6 | status8
38 | 7 | status9
5 | 40 | status2 | status2
30 | 41 | status3
20 | 42 | status4
25 | 43 | status5
20 | 44 | status6
5 | 45 | status7
115 | 46 | status8
100 | 47 | status9
92 | 48 | status10
85 | 49 | status11
48 | 4A | status12
100 | 4B | status13
90 | 4C | status14
-15 | 4D | status15
25 | 4E | status16
-25 | 4F | status17
50 | 50 | status18
0 | 51 | status19
8 | 52 | status2 | status3
9 | 53 | status3
16 | 54 | status4
7 | 55 | status5
0 | 56 | status6
0 | 57 | status7
0 | 58 | status8
0 | 59 | status9
0 | 5A | status10
1 | 5B | status11
39 | 5C | status12
-2 | 5D | status13
-1 | 5E | status14
35 | 5F | status15
-4 | 60 | status16
5 | 61 | status17
4 | 62 | status18
39 | 63 | status19
6 | 64 | status2 | status4
0 | 65 | status3
-2 | 66 | status4
27 | 67 | status5
-3 | 68 | status6
8 | 69 | status7
13 | 6A | status8
9 | 6B | status9
0 | 6C | status10
0 | 6D | status11
0 | 6E | status12
0 | 6F | status13
0 | 70 | status14
0 | 71 | status15
0 | 72 | status16
5 | 73 | status17
48 | 74 | status18
0 | 75 | status19
48 | 76 | status2 | status5
0 | 77 | status3
0 | 78 | status4
0 | 79 | status5
200 | 7A | status6
0 | 7B | status7
0 | 7C | status8
0 | 7D | status9
0 | 7E | status10
0 | 7F | status11
25 | 80 | status12
20 | 81 | status13
0 | 82 | status14
0 | 83 | status15
46 | 84 | status16
0 | 85 | status17
0 | 86 | status18
48 | 87 | status19

## 端口映射
端口号 | PCB映射
DI9 | DI_8
DI10 | DI_9
DI11 | DI_10
DI12 | DI_11
DI13 | DI_12
DI14 | DI_13
DI15 | DI_14
DI16 | DI_15
DI1 | DI_3
DI2 | DI_2
DI3 | DI_1
DI4 | DI_0
DI5 | DI_7
DI6 | DI_6
DI7 | DI_5
DI8 | DI_4
AI1 | AI4 | ain12 | 4
AI2 | AI3 | ain13 | 3
AI3 | AI2 | ain14 | 2
AI4 | AI1 | ain15 | 1
AI5 | AI0 | ain11 | 0
PT1A | PT100_B1 | ain10 | 5
PT2A | PT100_B6 | ain8 | 4
PT3A | PT100_B5 | ain6 | 3
PT4A | PT100_B2 | ain4 | 2
PT5A | PT100_B4 | ain2 | 1
PT6A | PT100_B3 | ain0 | 0
DQ1 | A15 | DO_ctrl_14
DQ2 | A14 | DO_ctrl_13
DQ3 | A13 | DO_ctrl_12
DQ4 | A12 | DO_ctrl_11
DQ5 | A11 | DO_ctrl_10
DQ6 | A10 | DO_ctrl_9
DQ7 | A9 | DO_ctrl_8
DQ8 | A8 | DO_ctrl_7
DQ9 | A7 | DO_ctrl_6
DQ10 | A5 | DO_ctrl_5
DQ11 | A6 | DO_ctrl_4
DQ12 | A4 | DO_ctrl_3
DQ13 | A3 | DO_ctrl_2
DQ14 | A2 | DO_ctrl_1
DQ15 | A1 | DO_ctrl_0