## Sheet1
4-20ma | 电阻 | 电流1 | 电流2 | 电压1 | 电压2 | 压力0 | 压力1 | 斜率 | 截距
| 99.8 | 4 | 20 | 0.3992 | 1.996 | 0 | 1 | 0.62625 | -0.25
pt100 | 电压1 | 电压2 | 电阻1 | pt100 |  |  | 1
| 0.19 | 2.21 | 75 | 111.9843

## 数据协议
名称 | 交互方式 | 实现功能
控制板与云服务器 | MQTT | 上传本地设备状态，接收云端指令
控制板与云服务器 | HTTP | 控制板OTA升级
交互方式 | 具体格式
MQTT | 设备--->云：发布1个主题，暂定为MPUB/devid,devid为控制板唯一标识号，控制板通过该主题实时发送本地设备状态； 云--->设备：设备定订阅1个主题，暂定为MSUB/devid 云--->设备：设备定订阅1个主题，暂定为MSUB/devid/temperature | 上传云端数据：{ "设备ID": ”12111111111111111111111178787897“, "运行数据": { "出水温度": 45, "回水温度": 26, "泵前压力": 0.5, "泵后压力": 0.5, "运行状态": 4 }, "设备参数": { "版本号": V3.0.1, "设置出水温度": 45, "设置室内温度": 23, "数据上传周期": 10 } 服务端下发数据：{ "设备ID": "12111111111111111111111178787897", "设备控制": { "升级": 1, "重启": 1, "机组开关机": 0, "设置出水温度": 45, "设置室内温度": 23, "数据上传周期": 20 服务端下发数据（周期下发）：{ "设备ID": "12111111111111111111111178787897", "设备控制": { "温度1": 1, "温度2": 1, "温度3": 1, "温度4": 1, "温度5": 1, "温度6": 1, "温度7": 1, "温度8": 1, "温度9": 1, "温度10": 1, } } | 设备--->服务端(周期性上传) { "Dev ID": "866289037465624", "Status Data": { "Out Tem": "45", "In Tem": "26", "Front Pressure": "0.5", "After Pressure": "0.5", "Status": "4" }, "Dev Params": { "Version": "V3.0.1", "Set Out Tem": "45", "Set In Tem": "23", "Upload Period(second)": "10" } } 服务端--->设备（周期下发） { "Dev ID": "866289037465624", "Room Temp": { "Room 1 Temp": "15", "Room 2 Temp": "18", "Room 3 Temp": "16", "Room 4 Temp": "17", "Room 5 Temp": "15", "Room 6 Temp": "13", "Room 7 Temp": "12", "Room 8 Temp": "21", "Room 9 Temp": "20", "Room 10 Temp": "15" } } 服务端--->设备 { "Dev ID": "866289037465624", "Dev Ctrl": { "Updat Frimware": "1", "Reboot Dev": "1", "Power ctrl": "1", "Set Out Temp": "45", "Set Room Temp": "23", "Set Upload Period(second)": "13" } } 温度传感器--->服务端 { "Sensor ID": "866289037465624", "Room Temp": { "Temp": "15" } }
"Dev ID": "866289037465624",
HTTP | 设备--->云： 升级机制： 1、控制板主动get云端固件版本号，如果版本不一致，进入升级模式； 2、控制板主动get请求，云服务先返回 ota固件的总长度； 3、控制板每get一次后，云端每次返回1kbyte+2个字节（crc) 4、crc校验错误，控制板会发送post请求，返回“data crc error”; 5、控制板继续get请求，云端根据有无返回值判断发送下一帧数据，还是重发上一帧数据 |  | "Status Daa": {
"Out Tem": "45",
"In Tem": "26",
"Front Pressure": "0.5",
"After Pressure": "0.5",
"Status": "4"
},
"Dev Params": {
"Version": "V3.0.1",
"Set Out Tem": "45",
"Set In Tem": "23",
"Upload Period(second)": "10"
}
}
功能 | 变量名 | 位宽（bit） |  | 故障位定义
故障结构（运行状态） | mqtt_payload_u.status[DEV_STATUS_INDEX] | 32 |  | 地暖机故障 | 压力故障 | 温度故障 | di故障
|  |  |  | 31-28 | 27-20 | 19-8 | 7-0
|  |  |  | 取值范围0-15； 0代表无故障； 1-15代表15种故障 | 对应位为1代表有故障 | 对应位为1代表有故障 | 对应位为1代表有故障
| 主题 | 备注
| dev_pub_866289037465624 | (序列号为设备的devid),设备--->服务端 | 设备发布消息
| dev_sub_ctrl_866289037465624 | (序列号为设备的devid)，服务端--->设备端 | 设备订阅消息
| dev_sub_temp_866289037465624 | (序列号为设备的devid),服务端--->设备周期下发 | 设备订阅消息
| sensor_pub_serilNo | serilNo为温度传感器序列号，根据归属地，与设备绑定 | 温度传感器发布消息

## 需求
总体架构
基本需求 小程序： 1、用户权限管理，可以对用户进行权限的管理，例如可以增删改查用户，可以对用户的功能权限进行管理，例如只有查询功能，或者修改功能 2、数据展示功能，对现场数据可以进行查询和展示 3、控制功能，通过小程序可以对现场设备进行控制 本地设备的交互（本地端功能开发已经基本完成） 1、现场室内会有采集的温度的传感器，传感器通过mqtt的形式将温度周期性的上传到云端 2、现场控制板与服务端通过mqtt进行数据交互，包括本地设备状态，运行参数的周期上传，服务端下发控制指令到设备 3、ota升级功能，本地控制板通过http方式获取固件，进行远程升级 云端需求 1、满足小程序的基本服务部署 2、满足与本地设备交互需求 3、设备管理功能，温度传感器与控制板存在从属绑定关系 4、用户管理功能，用户权限管理，功能管理 5、稳定性要求：服务部署应该有保障健壮性机制，例如服务的故障报警、自恢复功能，数据库自动备份机制等 6、现场状态异常短信报警功能 7、历史数据存储管理 |  |  | 具体消息格式 温度传感器--->服务端 { "Sensor ID": "866289037465624", "Room Temp": { "Temp": "15" } } 控制板--->服务端(周期性上传) { "Dev ID": "866289037465624", "Status Data": { "Out Tem": "45", "In Tem": "26", "Front Pressure": "0.5", "After Pressure": "0.5", "Status": "4" “air pump_status”:"8" }, "Dev Params": { "Version": "V3.0.1", "Set Out Tem": "45", "Set In Tem": "23", "Upload Period(second)": "10" } } 服务端--->控制板（周期下发） { "Dev ID": "866289037465624", "Room Temp": { "Room 1 Temp": "15", "Room 2 Temp": "18", "Room 3 Temp": "16", "Room 4 Temp": "17", "Room 5 Temp": "15", "Room 6 Temp": "13", "Room 7 Temp": "12", "Room 8 Temp": "21", "Room 9 Temp": "20", "Room 10 Temp": "15" } } 服务端--->控制板 { "Dev ID": "866289037465624", "Dev Ctrl": { "Updat Frimware": "1", "Reboot Dev": "1", "Power ctrl": "1", "Set Out Temp": "45", "Set Room Temp": "23", "Set Upload Period(second)": "13" } } 温度传感器--->服务端 { "Sensor ID": "866289037465624", "Room Temp": { "Temp": "15" } }
MQTT主题 | 备注
dev_pub_866289037465624 | (序列号为设备的devid),设备--->服务端 | 控制板发布消息
dev_sub_ctrl_866289037465624 | (序列号为设备的devid)，服务端--->设备端 | 控制板订阅消息
dev_sub_temp_866289037465624 | (序列号为设备的devid),服务端--->设备周期下发 | 控制板订阅消息
sensor_pub_serilNo | serilNo为温度传感器序列号，根据归属地，与设备绑定 | 温度传感器发布消息
OTA升级流程
1、第一次get请求版本号，返回值：{V1.0.0，seq数量，连接地址}， 例如{v1.0.0,33,31.106.169.131/firmware/} 2、接下来控制板主动get请求读固件数据，返回值：1024个有效数据(不满1024为最后实际数据)+2crc